## Bus Voltages
Bus | V (p.u.) | Angle (deg) | P (MW) | Q (MVAr)
0 | 1 | 0 | -4.0269 | -2.7962
1 | 0.99997 | -0.0012277 | 0 | 0
2 | 0.99993 | -0.0024554 | 0 | 0
3 | 0.99984 | -0.0058865 | 0 | 0
4 | 0.99902 | -0.018509 | 0 | 0
5 | 0.99009 | 0.049276 | 0.0026 | 0.0022
6 | 0.98079 | 0.12104 | 0.0404 | 0.03
7 | 0.97858 | 0.13824 | 0.075 | 0.054
8 | 0.97745 | 0.14705 | 0.03 | 0.022
9 | 0.97245 | 0.23173 | 0.028 | 0.019
10 | 0.97135 | 0.25051 | 0.145 | 0.104
11 | 0.96819 | 0.30325 | 0.145 | 0.104
12 | 0.96526 | 0.34958 | 0.008 | 0.005
13 | 0.96237 | 0.39582 | 0.008 | 0.0055
14 | 0.9595 | 0.4418 | 0 | 0
15 | 0.95897 | 0.45037 | 0.0455 | 0.03
16 | 0.95809 | 0.46453 | 0.06 | 0.035
17 | 0.95808 | 0.46468 | 0.06 | 0.035
18 | 0.95761 | 0.47322 | 0 | 0
19 | 0.95732 | 0.47876 | 0.001 | 0.0006
20 | 0.95683 | 0.48765 | 0.114 | 0.081
21 | 0.95683 | 0.48778 | 0.005 | 0.0035
22 | 0.95675 | 0.48911 | 0 | 0
23 | 0.9566 | 0.49202 | 0.028 | 0.02
24 | 0.95643 | 0.49516 | 0 | 0
25 | 0.95636 | 0.49646 | 0.014 | 0.01
26 | 0.95634 | 0.49682 | 0.014 | 0.01
27 | 0.99993 | -0.0027063 | 0.026 | 0.0186
28 | 0.99985 | -0.0053069 | 0.026 | 0.0186
29 | 0.99973 | -0.0031811 | 0 | 0
30 | 0.99971 | -0.0028058 | 0 | 0
31 | 0.99961 | -0.00092913 | 0 | 0
32 | 0.99935 | 0.0034971 | 0.014 | 0.01
33 | 0.99901 | 0.0093504 | 0.0195 | 0.014
34 | 0.99895 | 0.010415 | 0.006 | 0.004
35 | 0.99992 | -0.0029695 | 0.026 | 0.01855
36 | 0.99975 | -0.0093788 | 0.026 | 0.01855
37 | 0.99959 | -0.011797 | 0 | 0
38 | 0.99954 | -0.012495 | 0.024 | 0.017
39 | 0.99954 | -0.012529 | 0.024 | 0.017
40 | 0.99884 | -0.023522 | 0.0012 | 0.001
41 | 0.99855 | -0.028165 | 0 | 0
42 | 0.99851 | -0.028776 | 0.006 | 0.0043
43 | 0.9985 | -0.028929 | 0 | 0
44 | 0.99841 | -0.030736 | 0.03922 | 0.0263
45 | 0.9984 | -0.030745 | 0.03922 | 0.0263
46 | 0.99979 | -0.007699 | 0 | 0
47 | 0.99854 | -0.052531 | 0.079 | 0.0564
48 | 0.9947 | -0.19163 | 0.3847 | 0.2745
49 | 0.99415 | -0.21144 | 0.3847 | 0.2745
50 | 0.97854 | 0.13853 | 0.0405 | 0.0283
51 | 0.97853 | 0.13872 | 0.0036 | 0.0027
52 | 0.97466 | 0.16897 | 0.00435 | 0.0035
53 | 0.97142 | 0.19458 | 0.0264 | 0.019
54 | 0.96694 | 0.23017 | 0.024 | 0.0172
55 | 0.96257 | 0.26513 | 0 | 0
56 | 0.9401 | 0.66169 | 0 | 0
57 | 0.92904 | 0.86425 | 0 | 0
58 | 0.92476 | 0.94523 | 0.1 | 0.072
59 | 0.91974 | 1.0497 | 0 | 0
60 | 0.91234 | 1.1188 | 1.244 | 0.888
61 | 0.91205 | 1.1215 | 0.032 | 0.023
62 | 0.91166 | 1.1251 | 0 | 0
63 | 0.90976 | 1.143 | 0.227 | 0.162
64 | 0.90919 | 1.1484 | 0.059 | 0.042
65 | 0.97129 | 0.25166 | 0.018 | 0.013
66 | 0.97129 | 0.25167 | 0.018 | 0.013
67 | 0.96786 | 0.30931 | 0.028 | 0.02
68 | 0.96786 | 0.30933 | 0.028 | 0.02

## Line Flows
From Bus | To Bus | P (MW) | Q (MVAr) | Loading (%) | P Loss (MW) | Q Loss (MVAr)
0 | 1 | 4.0269 | 2.7962 | 22.3575 | 7.4979e-05 | 0.00017995
1 | 2 | 4.0268 | 2.7961 | 22.3575 | 7.4979e-05 | 0.00017995
2 | 3 | 3.7494 | 2.6015 | 20.8131 | 0.00019493 | 0.00046784
3 | 4 | 2.8985 | 1.9899 | 16.036 | 0.0019364 | 0.0022681
4 | 5 | 2.8965 | 1.9876 | 16.036 | 0.028235 | 0.01438
5 | 6 | 2.8657 | 1.971 | 16.0204 | 0.029343 | 0.014945
6 | 7 | 2.7959 | 1.9261 | 15.7866 | 0.0068933 | 0.0035139
7 | 8 | 2.6699 | 1.8376 | 15.1048 | 0.0033744 | 0.001718
8 | 9 | 0.78009 | 0.53276 | 4.4074 | 0.0047728 | 0.0015775
9 | 10 | 0.74731 | 0.51218 | 4.2487 | 0.0010138 | 0.00033522
10 | 11 | 0.5653 | 0.38185 | 3.2028 | 0.0021892 | 0.00072349
11 | 12 | 0.36209 | 0.23711 | 2.0387 | 0.0012843 | 0.00042393
12 | 13 | 0.3528 | 0.23169 | 1.9941 | 0.0012454 | 0.00041157
13 | 14 | 0.34356 | 0.22578 | 1.9481 | 0.0012046 | 0.00039804
14 | 15 | 0.34235 | 0.22538 | 1.9481 | 0.00022384 | 7.4006e-05
15 | 16 | 0.29663 | 0.19531 | 1.6889 | 0.0003204 | 0.00010594
16 | 17 | 0.23631 | 0.1602 | 1.3589 | 2.6038e-06 | 8.864e-07
17 | 18 | 0.1763 | 0.1252 | 1.0293 | 0.00010412 | 3.4421e-05
18 | 19 | 0.1762 | 0.12517 | 1.0293 | 6.6934e-05 | 2.193e-05
19 | 20 | 0.17513 | 0.12454 | 1.0237 | 0.0001074 | 3.5497e-05
20 | 21 | 0.061026 | 0.043509 | 0.35721 | 5.3592e-07 | 1.7609e-07
21 | 22 | 0.056025 | 0.040008 | 0.32812 | 5.1389e-06 | 1.699e-06
22 | 23 | 0.05602 | 0.040007 | 0.32812 | 1.1185e-05 | 3.6983e-06
23 | 24 | 0.028009 | 0.020003 | 0.16408 | 6.0481e-06 | 1.9991e-06
24 | 25 | 0.028003 | 0.020001 | 0.16408 | 2.495e-06 | 8.2466e-07
25 | 26 | 0.014 | 0.01 | 0.082043 | 3.4974e-07 | 1.155e-07
2 | 27 | 0.091538 | 0.065219 | 0.51261 | 3.4685e-07 | 8.5136e-07
27 | 28 | 0.065538 | 0.046618 | 0.36681 | 2.5833e-06 | 6.317e-06
28 | 29 | 0.039535 | 0.028012 | 0.221 | 5.8286e-06 | 1.9267e-06
29 | 30 | 0.039529 | 0.02801 | 0.221 | 1.0286e-06 | 3.3993e-07
30 | 31 | 0.039528 | 0.028009 | 0.221 | 5.1429e-06 | 1.6996e-06
31 | 32 | 0.039523 | 0.028008 | 0.221 | 1.2293e-05 | 4.126e-06
32 | 33 | 0.025511 | 0.018004 | 0.14249 | 1.0403e-05 | 3.4389e-06
33 | 34 | 0.0060005 | 0.0040002 | 0.03292 | 4.7924e-07 | 1.5843e-07
2 | 35 | 0.18576 | 0.12916 | 1.0319 | 1.4054e-06 | 3.4497e-06
35 | 36 | 0.15976 | 0.11061 | 0.8862 | 1.5079e-05 | 3.6872e-05
36 | 37 | 0.13374 | 0.092018 | 0.74052 | 1.7323e-05 | 2.0235e-05
37 | 38 | 0.13372 | 0.091998 | 0.74052 | 5.0012e-06 | 5.8402e-06
38 | 39 | 0.10972 | 0.074992 | 0.60635 | 1.9854e-07 | 2.3163e-07
39 | 40 | 0.085718 | 0.057992 | 0.47219 | 4.8714e-05 | 5.6915e-05
40 | 41 | 0.084469 | 0.056935 | 0.46509 | 2.0117e-05 | 2.3511e-05
41 | 42 | 0.084449 | 0.056911 | 0.46509 | 2.6606e-06 | 3.1019e-06
42 | 43 | 0.078447 | 0.052608 | 0.43139 | 5.1363e-07 | 6.4762e-07
43 | 44 | 0.078446 | 0.052608 | 0.43139 | 6.0798e-06 | 7.6654e-06
44 | 45 | 0.03922 | 0.0263 | 0.2157 | 1.2562e-08 | 1.6749e-08
3 | 46 | 0.85076 | 0.61116 | 4.7779 | 2.3285e-05 | 5.7528e-05
46 | 47 | 0.85073 | 0.61111 | 4.7779 | 0.00058281 | 0.0014266
47 | 48 | 0.77115 | 0.55328 | 4.3346 | 0.0016335 | 0.003997
48 | 49 | 0.38482 | 0.27478 | 2.1679 | 0.0001159 | 0.00028354
7 | 50 | 0.044102 | 0.031001 | 0.25122 | 1.7571e-06 | 8.9557e-07
50 | 51 | 0.0036 | 0.0027 | 0.020972 | 4.3794e-08 | 1.4699e-08
8 | 52 | 1.8565 | 1.2811 | 10.5239 | 0.0057812 | 0.0029438
52 | 53 | 1.8464 | 1.2746 | 10.4978 | 0.0067114 | 0.0034185
53 | 54 | 1.8132 | 1.2522 | 10.3451 | 0.0091247 | 0.0046458
54 | 55 | 1.7801 | 1.2304 | 10.2059 | 0.0087901 | 0.0044779
55 | 56 | 1.7713 | 1.2259 | 10.2059 | 0.049684 | 0.016677
56 | 57 | 1.7216 | 1.2092 | 10.2059 | 0.024489 | 0.0082183
57 | 58 | 1.6972 | 1.201 | 10.2059 | 0.0095057 | 0.0031436
58 | 59 | 1.5876 | 1.1259 | 9.5982 | 0.010671 | 0.0032392
59 | 60 | 1.577 | 1.1226 | 9.5982 | 0.014026 | 0.0071444
60 | 61 | 0.31895 | 0.22748 | 1.9583 | 0.00011205 | 5.7062e-05
61 | 62 | 0.28684 | 0.20443 | 1.7612 | 0.00013493 | 6.8676e-05
62 | 63 | 0.2867 | 0.20436 | 1.7612 | 0.00066117 | 0.00033677
63 | 64 | 0.059041 | 0.042021 | 0.36327 | 4.1212e-05 | 2.099e-05
10 | 65 | 0.036003 | 0.026001 | 0.2085 | 2.624e-06 | 7.9686e-07
65 | 66 | 0.018 | 0.013 | 0.10425 | 1.5324e-08 | 4.5647e-09
11 | 67 | 0.056023 | 0.040008 | 0.32427 | 2.3324e-05 | 7.7095e-06
67 | 68 | 0.028 | 0.02 | 0.16213 | 3.7065e-08 | 1.2618e-08

## Summary
Metric | Value
Total P Generation (MW) | 0
Total P Load (MW) | 3.8019
Total P Loss (MW) | 0.22496
Loss Percentage (%) | 5.9171